# О внесении изменений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года № 60 "Об утверждении Технического регламента "Ядерная и радиационная безопасность атомных станций"

Приказ, Изменения. Министерство энергетики Республики Казахстан (Образован Указом Президента РК от 06.08.2014 г. № 875). от 12.03.2021. № 153509. редакция от 12.03.2021

## Текст

ПРИКАЗЫВАЮ:

## Пункт 1

1. Внести в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года № 60 "Об утверждении Технического регламента "Ядерная и радиационная безопасность атомных станций" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15007, опубликован 2 мая 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в Техническом регламенте "Ядерная и радиационная безопасность атомных станций", утвержденном указанным приказом:

пункт 169 изложить в следующей редакции:

"169. Регистрации в уполномоченном органе подлежат:

## Подпункт 1

1) оборудование и трубопроводы класса безопасности 1;

## Подпункт 2

2) оборудование и трубопроводы класса безопасности 2;

## Подпункт 3

3) оборудование и трубопроводы класса безопасности 3 при наличии любого из следующих условий: их разрушение приводит к выходу средне - или высокоактивных радиоактивных сред; температура теплоносителя превышает 200 градусов Цельсия (далее – оС); температура теплоносителя не превышает 200 о С, но произведение емкости в кубических метрах (литрах) (далее – м 3 (л)), на рабочее давление в единицах измерения мега Паскаль (килограмм силы на квадратный сантиметр (далее – МПа, кгс/см 2 )), превышает 1 (10000 л кгс/см2);

## Подпункт 4

4) корпуса главных циркуляционных насосов.";

пункт 238 изложить в следующей редакции:

"238. Необходимо, чтобы образцы-свидетели сварных соединений, набирающих к концу эксплуатации флюенс нейтронов не менее 1022 нейтрон/м2 (Е > 0,5 МэВ), были выполнены сварочными материалами той же партии (проволокой одной партии в сочетании с флюсом одной партии при автоматической сварке под флюсом, электродами одной партии при ручной дуговой сварке, проволокой одной партии при аргонодуговой сварке), что и сварные швы корпуса реактора напротив активной зоны. Если проволока одной марки, одной плавки, одного диаметра и одного вида поверхности поставлена разными партиями, ее следует рассматривать как проволоку одной партии (плавки) с присвоением ей общего номера.";

пункты 271 и 272 изложить в следующей редакции:

"271. Гидравлические (пневматические) испытания оборудования и трубопроводов проводятся при температуре испытательной среды, при которой температура металла испытуемого оборудования и трубопроводов не будет ниже минимальной допускаемой, определяемой согласно принятым нормам расчета на прочность. При этом во всех случаях температура испытательной и окружающей среды – не ниже 5 о С.

## Пункт 272

272. Допускается проведение гидравлических (пневматических) испытаний после изготовления или монтажа без проведения расчета по пункту 271 настоящего Технического регламента при температуре металла не менее 5 о С в следующих случаях:

## Подпункт 1

1) изделие изготовлено из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса, цветного или железоникелевого сплава;

## Подпункт 2

2) изделие изготовлено из материалов с пределом текучести при температуре 20 о С менее 295 МПа (30 кгс/мм2) и имеет наибольшую толщину стенки не более 25 мм;

## Подпункт 3

3) изделие изготовлено из материалов с пределом текучести при температуре 20 о С менее 590 МПа (60 кгс/мм2) и имеет наибольшую толщину стенки не более 16 мм.

Допускается без проведения расчета по пункту 271 настоящего Технического регламента определять минимальную допустимую температуру металла при гидравлических испытаниях Th из следующих соотношений:

при SR2P0,2 <3,5х106

Тh >Тkо – 260 + 73 х 10-6 SR2P0,2;

при 3,5 х 106 < SR2P0,2 <25 х 106

Th >Tkо – 17 + 3,1 x 10-6 SR2P0,2;

при SR2P0,2 > 25 x 106Th > Tkо + 48 + 0,47 x 10-6 SR2P0,2;

где: Тkо – критическая температура хрупкости материала в исходном состоянии, о С;

Th – температура гидравлических испытаний;

S – наибольшая номинальная толщина стенки изделия, мм;

RP0,2 – предел текучести материала при температуре 20 о С, МПа.

Значение Тkо задается в конструкторской документации и подтверждается в процессе изготовления.";

пункт 308 изложить в следующей редакции:

"308. Метрологическое обеспечение эксплуатации АС предусматривается техническим заданием на разработку АС и является составной частью проекта АС. Метрологическое обеспечение эксплуатации АС включает:

## Подпункт 1

1) номенклатуру основных параметров, подлежащих контролю, нормы точности измерений, методики выполнения измерений, типы средств измерений;

## Подпункт 2

2) поверку для средств измерений при их эксплуатации;

## Подпункт 3

3) номенклатуру методик поверки средств измерений и измерительных систем;

## Подпункт 4

4) технические требования к помещениям для обслуживания, ремонта, поверки и хранения средств измерений;

## Подпункт 5

5) нормативы численности персонала, выполняющего работу по метрологическому обеспечению эксплуатации АС и его квалификацию.".

## Пункт 2

2. Комитету атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

## Подпункт 1

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

## Подпункт 2

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан;

## Подпункт 3

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

## Пункт 3

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

## Пункт 4

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

| Министр энергетики Республики Казахстан | Н. Ногаев |

|---|---|

## Текст

"СОГЛАСОВАН" Министерство здравоохранения Республики Казахстан

## Текст

"СОГЛАСОВАН" Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

Источник: Эталонный контрольный банк НПА Республики Казахстан. При расхождении приоритет имеет официальная публикация.